# 智能建筑运营平台技术要求

- 目录

智能建筑运营平台技术要求	1

目录	1

一、 通用总则	1

二、 产品应符合规范标准及相关检测认证要求	2

三、 智能建筑运营平台总体技术要求	3

四、 智能建筑运营平台通讯协议和接口要求	4

五、 智能建筑运营平台功能需求	5

六、 智能建筑运营平台子系统接口功能需求	8

七、 智能建筑运营平台子系统间联动功能需求	20

八、 智能建筑运营平台移动端功能需求	23

九、 软件/系统运行环境要求	25

十、 技术服务要求	25

# 通用总则

- 本技术要求主要依据相关国家、地区的规范、规程、指导性文件。

- 当本技术需求与相关国家、地区的规范、规程、指导性文件有偏离时，按高要求执行。

- 技术参数应该是先进、成熟、可靠。不得提供正在实验的、不成熟的以及即将更新换代的产品；

- 应具有系统扩充和升级的能力，并能方便地和其它相关系统兼容；

- 所有系统操作或控制界面均要求为中文界面。提供的系统和设备应设备、零部件必须有永久、易识别的标志，而且必须为中文或英文；

- 各类软件必须为已授权的正版软件，所有软件均必须没有使用期限的相关限制；系统应用软件、接口软件、技术补丁、注册码和加密狗等实现正常使用功能所必须的相关软硬件和数据，卖方必须在合同报价中全部予以考虑。

# 产品应符合规范标准及相关检测认证要求

必须满足所有与此相关国家、地区的规范、规程、指导性文件。包括但不限于以下规范：

《智能建筑设计标准》（GB 50314—2015）；

智能化集成系统的功能应符合下列规定： - 应以实现绿色建筑为目标，应满足建筑的业务功能、物业运营及管理模式的应用需求； - 应采用智能化信息资源共享和协同运行的架构形式； - 应具有实用、规范和高效的监管功能； - 宜适应信息化综合应用功能的延伸及增强。

智能化集成系统构建应符合下列规定： - 系统应包括智能化信息集成(平台)系统与集成信息应用系统； - 智能化信息集成(平台)系统宜包括操作系统、数据库、集成系统平台应用程序、各纳入集成管理的智能化设施系统与集成互为关联的各类信息通信接口等； - 集成信息应用系统宜由通用业务基础功能模块和专业业务运营功能模块等组成； - 宜具有虚拟化、分布式应用、统一安全管理等整体平台的支撑能力； - 宜顺应物联网、云计算、大数据、智慧城市等信息交互多元化和新应用的发展。

智能化集成系统通信互联应符合下列规定： - 应具有标准化通信方式和信息交互的支持能力； - 应符合国际通用的接口、协议及国家现行有关标准的规定。

智能化集成系统配置应符合下列规定： - 应适应标准化信息集成平台的技术发展方向； - 应形成对智能化相关信息采集、数据通信、分析处理等支持能力； - 宜满足对智能化实时信息及历史数据分析、可视化展现的要求； - 宜满足远程及移动应用的扩展需要； - 应符合实施规范化的管理方式和专业化的业务运行程序； - 应具有安全性、可用性、可维护性和可扩展性。

# 智能建筑运营平台总体技术要求

系统软件必需提供详见功能介绍、用户手册、软件demo、截图等资料。

系统配置相应的管理软件支持二次可开发，确保系统具有良好的管理性和可维护性。

| 便捷使用 | 所有需要监控的子系统集中在一个操作台上，运营管理人员可在颐养平台控制中心实现 |
| --- | --- |
|  | 实时监测各个子系统的关键运行数据 |
|  | 可以通过网络远程访问平台，在多个地点（现场）监控各子系统 |
| 安全监控 | 实时显示各子系统重要报警信息，出现异常情况时，管理人员可第一时间获取信息 |
|  | 长期记录各子系统运行数据、报警记录等信息，以图形图表形式展示，便于管理人员定期对子系统进行全面诊断 |
| 绿色运营 | 集成平台对各集成子系统进行统一管理，通过预设的控制逻辑，使子系统遵循集团的统一标准，实现自动节能运行； |
|  | 集成平台具有能够提供长期运行数据记录、可编辑修改运行模式、可修改具体设备设定参数的功能。集成平台综合汇总各集成子系统信息数据。技术人员和高级管理人员基于收集数据定期分析，找出能耗漏洞，修正运行参数，达到进一步节能运行的目的。 |
| 集成方式 | 子系统通过嵌套、兼容、物理三种集成方式接入智能建筑运营平台 |
|  | 平台应能够实时监测各个集成子系统的关键运行数据；当各子系统出现故障时，能够通过集成平台软件，形成统一的报警界面，在机房内发出提示报警；数据的显示以及模式的设定应根据院方管理的功能需求设计，并且人机交互界面尽量人性化、简明易懂。 |
| 标准化和兼容性 | 标准化：要求采用同一套软件页面设计标准实现集中控制 |
|  | 兼容性：要求集成平台可通过标准化接口方案，与各主要子系统产品技术相兼容 |
| 灵活性和可扩展 | 平台须具备一定的灵活性和可扩展性。当子系统发生设备数量、设备位置变化或建筑平面布局变化时，平台应能便捷地进行调整，无需对硬件、软件结构重新进行设计。 |
| 首页概况 预览 | 平台首页显示设备总数、在线总数、报警总数、故障总数。 |
| 统一用户 | 对于院方管理者和客户，需提供多平台统一账号管理体系，实现智能建筑运营平台以及所有对接子系统登录需求，如小程序、公众号等。 面向院方运营，需提供院方运营帐号的多角色和权限分配管理，满足院方运营者的多区域管理的诉求。 基于数字认证方式，需采集用户证件、人脸识别、账号数据、用户私有数据等数字信息，形成统一用户数字认证； 需提供多端授权鉴权登录技术方案与组件，整合安全票据、多方式授权，为此项目提供统一便捷访问方式； 需建立用户身份鉴权统一身份组织机构库等协调管理方式，奠定统一身份基础； 需提供用户行为、系统监控、日志分析等多种安全审计方式，多用户数据体系建立安全保障。 用户需要拥有全局唯一的身份标识，作为用户在系统中的有效身份；并且该身份标识要能和客户在第三方的身份信息关联，方便客户使用第三方关联信息登录，如：手机号登录，微信登录，QQ登录等； 需提供管理端的用户鉴权服务，包括：身份对接管理，身份接口管理，登录管理，角色管理，权限管理。用于用户身份信息的对外对接管理，以及用户的权限管理。 |
| 统一门户 | 需为所有管理端应用（如：智能建筑运营平台、养老管理平台等）提供统一登录页面，可根据登录用户访问权限展示子系统登录入口，提供系统看板、站内信息功能。 |
| 统一数据库 | 平台集成各个子系统的关键运行数据形成统一的数据库，可实现数据的联动录入，修改、删除等操作，如在平台录入住院信息后自动联动至子系统中，子系统数据录入自动联动平台数据，无需重复操作。 |
| 统一权限 | 支持对各集成子系统权限统一设置，系统用户分为一般用户、技术用户和管理员、一般访客、超级访客共五类用户，并根据院方需求做具体调整。 |
| 统一电子地图 | 平台采用统一的2.5D/3D电子地图，所有子系统在上面显示设备点位，用不同图标区分设备类型，不同颜色区分设备状态（绿色正常在线，黄色故障，灰色离线，红色报警），点击可自由查看设备状态（报警记录、巡检记录、维修记录），管理人员可根据自身管理需求对应开关显示在电子地图的子系统设备 |
| 子系统可视化显示 | 各集成子系统拥有单独电子地图，用于自身子系统可视化显示，具备设备中文名称 |
| 统一报警界面 | 在平台统一报警模块中显示记录所有集成子系统的故障报警信息，具备不低于一年的日志功能 |
| 子系统操作 | 点击三级导航“xx系统”能够进入子系统进行各项操作，权限与子系统主机操作权限一致 |

# 智能建筑运营平台通讯协议和接口要求

- 本系统应提供标准的“物理接口和通讯协议”，供本项目BMS系统集成，并在过程中提供技术配合服务，响应时间不可超过3个工作日。子系统提供的 OPC 服务端接口，需符合 OPC DA2.0 及以上规范，子系统 OPC 服务器软件应取得 OPC 基金会认证，并保证稳定运行。

- 数据交互要求

各子系统应向平台提供基于信息点的数据交互方式，使得集成平台能够实时获取各子系统的关键数据。

以嵌套方式集成进平台的子系统也应与平台进行数据交互，以在平台主页显示重要参数信息和报警信息，但不要求在平台中进行地图绑点工作。子系统嵌套方式为 web 页面嵌套或远程桌面嵌套，即在平台指定位置嵌入显示由子系统提供的 web 页面或子系统本身的 windows 桌面内容，对嵌入页面进行的所有操作也均由子系统直接执行。被嵌套子系统页面在平台上的显示内容完全依赖于各嵌套子系统，其显示内容应嵌入主页面，不得脱离平台指定显示区域另起窗口进行显示。web 页面嵌套集成子系统，应向平台提供自动身份验证的访问方式（即身份验证时无需用户输入）以提高用户友好性。

- 各子系统与智能建筑运营平台物理界面接口、协议标准、集成方式应满足下表的要求：

| 功能集 | 子系统 | 接口标准 | 协议标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防管理 | 视频监控 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口、RS485 串口 | SDK、RS485 协议 |
|  | 入侵报警 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、SDK |
|  | 出入口控制 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、SDK |
|  | 停车场管理 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、SDK |
|  | 电子巡更 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、SDK |
| 信息管理 | 信息发布 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | SDK 二次开发或 HTTP 接收和发送接口协议 |
| 建筑设备 管理 | 暖通空调 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC（冷站群控：OPC/BACnet） |
|  | 给水排水 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
|  | 变配电 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC、ModBus |
|  | 智能照明 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 节能管理 | 能效管理 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC、SDK、ODBC |
| 机房管理 | 环境动力 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、SDK |
|  | 消防系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、SDK 二次开发包等 |
| 运营管理 | 物业管理平台 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、Modbus、BACNET、TCP/IP、SDK 二次开发包、API、 |
|  | 养老管理平台 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者UDP/IP 网络接口 | OPC、Modbus、BACNET、TCP/IP、SDK 二次开发包、API、 |

# 智能建筑运营平台功能需求

- 智能建筑运营平台功能

| 基础功能 | 用户管理 | 管理者可以通过平台进行权限的设置，初始化的设置等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行日志 | 通过平台可以随时查看用户的操作日志，各个子系统的运行日志等。 |
|  | 报表查询 | 可通过平台进行设备运行参数报表查询，并支持表格导出数据，提供设备运行参数趋势图表等。 |
| 综合管理 | 综合运行 主界面 | 通过平台可以显示管理模块菜单、预设模式操作区、系统模块菜单、子系统主要信息显示区等 |
|  | 报警信息汇总主界面 | 以饼状、折线方式显示不同级别报警的统计和趋势分析图形；显示报警信息列表；提供报警过滤、查询、联动等多种功能。 |
|  | 预设模式 | 根据运行管理需求，用户预先定义在哪些时段，哪些设备或子系统执行什么样的操作。在用户选中该模式时，系统会在相应的时段，自动执行模式所规定的操作 |
|  | 重大活动 配置管理 | 通过平台可以发布活动信息，显示综合信息，并对现场的工作人员做出合理的安排，以及实时监控活动场地的各个区域等。 |
| 设备运维管理 | 基础功能 | 通过平台可以进行项目信息管理、设备位置管理、用户权限的设置等。 |
|  | 设备报修管理 | 通过移动端对出现故障的设备进行报修保障管理，由管理人员接到进行维修，维修完成后，将结果上传 |
|  | 工单管理 | 通过平台可以通知工作人员进行相应的巡检，定时提醒工作人员进行设备的保养工作等。 |
|  | 客服服务 | 用户通过平台实现对客户报修全流程闭环管理和内部工作人员与物料工器具的指挥调度职能，从而进行多渠道的管理。 |
|  | 设备管理 | 通过平台可以进行设备信息查询、设备信息更新、报表分析展示等。 |
|  | 人员管理 | 用户通过平台对人员、组织的基础信息维护和排班管理，实现人员与每个任务数据关联，支撑基于真实数据的人员或组织绩效管理。 |
|  | 子系统功能 | 各智能化子系统功能需求，分别见各子系统响应章节 |
|  | 权限设置 | 系统可以分别设定每个用户对系统（嵌套系统除外）和设备的浏览、操作、模式编辑权限。根据物业管理的需求，系统用户分为一般用户、技术用户和管理员、一般访客、超级访客共五类用户。 - “一般用户”，指日常维护运行机电系统的员工，能对运行模式进行手工切换及操作，能浏览子系统的重要运行参数；能在报警信息弹出界面中，进行手动操作。 - “技术用户”，指专业技术工程师。用户可以浏览到子系统设备的详细运行参数；能够切换手/自动模式；并能够在手动模式下，手动修改子系统设备的启停状态，修改设定值；能够修改、编辑运行模式。 - “管理员用户”可以看到各个子系统的当前运行模式；能够看到报警信息；能够浏览各个子系统的重要运行参数。管理员用户可以编辑访问权限。 - “一般访客”可以浏览各子系统的运行模式及详细运行参数。 - “超级访客”可浏览所有界面，但不具备修改编辑功能。 系统预设五类用户的默认权限，形成默认用户类。在编辑每个用户的权限时，可以在所选择默认用户类型的基础上修改具体的管理权限。五类用户功能、权限的默认设定如表下表所示。 |

| 监控项目 | 一般用户 | 技术用户 | 管理员用户 | 一般访客 | 超级访客 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各子系统运行模式、 手自动控制 | 可浏览/可操作 | 可浏览/可操作 | 可浏览/可操作 | 可浏览 | 可浏览 |
| 首页及各子系统详细运行参数 | 可控制 | 可控制 | 可控制 | 可浏览 | 可浏览 |
| 系统运行模式编辑 （模式管理、系统日历） | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | —— | 可浏览 |
| 运行日志、报表查询 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | —— | 可浏览 |
| 报警自定义管理 | 可浏览 | 可编辑 | 可编辑 | —— | 可浏览 |
| 报警信息及处理 | 可浏览/可操作 | 可浏览/可操作 | 可浏览/可操作 | —— | 可浏览 |
| 维修信息管理 | 可浏览/可操作 | 可浏览/可操作 | 可浏览/可操作 | —— | 可浏览 |
| 视频屏 | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览 | —— | 可浏览 |
| 系统基础信息 （广场信息、经营时间） | 可浏览 | 可浏览 | 可浏览/可编辑 | —— | 可浏览 |
| 用户管理 | —— | —— | 可浏览/可编辑 | —— | 可浏览 |

权限设置默认表

# 智能建筑运营平台子系统接口功能需求

- 无线对讲及电子巡更系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 1、系统覆盖楼内信号，满足任何位置的实时对讲通信使用。采用在线式电子巡查系统，满足安保人员巡查。具体路线可根据物业需求确定，灵活调整。手持对讲机在巡更点打卡后，可通过无线对讲讲信号实时传回中心，实现实时巡查定位，满足物业使用要求。 2、具有电子地图，并添加好所有巡更点，在地图上可自由查看巡更点信息，处理告警事件，并可实时查看巡更结果 |  |
| 平台功能 | - 可视化显示：在平台统一的电子地图上显示巡更点位，可自由查看巡更点信息及实时巡更结果，用不同颜色图标区分巡更结果（绿色已完成，黄色未完成） - 基础操作设置：可显示巡更日期时间、巡更完成情况信息，可设置巡更线路、巡更计划。 - 根据平台各子系统设备报警信息，自动生成就近位置的巡更点的巡更任务。 |  |
| 联动功能 | - 根据报警工单位置，自动生成巡更路线 - 根据巡更结果，自动生成考核绩效 - 根据人员排班，自动生成巡更责任人及巡更路线 |  |

- 信息发布及引导系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 1、权限功能：多级用户身份和权限管理，设置多个用户组及不同用户操作权限模板供操作人员使用 2、任务模块，实现不同时间段自动播放不同的节目，做到无人值守，自由切换，并能管理任务（包括添加、删除、编辑任务时间参数等操作） 3、支持管理所创建的节目（包括添加新节目、编辑、删除、修改节目、关联字幕、预览等操作），并可管理素材播放时间、移动、添加、删除等操作 4、能添加各类型的媒体文件，并能查询上传的素材，以及素材提交审批，并可查看到素材的信息（包括上传者、类型、时间、审批者等） 5、添加字幕选项，并对字幕内容等所有特性参数设置，能预览并添加子项（一个字幕里面有多条字幕内容循环滚动播放），并在节目关联字幕，让每台显示屏均能实现滚动字幕 6、固定分屏模块，用于显示日期、天气、图片、字幕等效果。可根据需求自由分屏模板（如添加图片、视频、动画、日期、时钟、logo、字幕滚屏、标签、文本框、横竖线、PDF、WEB等，并对进行排版） 7、发送管理功能，包括发送节目（将制作好的任务、节目、字幕计划发送到前端播放器用于显示发布）、命令控制（对多媒体控制器的开关机、监视器的开启关闭、声音调节、内容清空、时间校准、RS232命令、IP地址修改等）、插播控制（可不影响当前播放的任务计划，直接将素材插播播放，可手动或定时取消，返回到正常的播放任务）、定时发送（设置时间，到点发送节目） 8、电子地图，可设置前端播放器在地图上显示，可在地图上实时显示终端的状态信息，双击时能查看正常监控的画面 9、电源管理的相应模板（用于多媒体播放器单个、分组的定时开关机，实现无人值守） 10、可查看操作日志的所有信息，并可用查询字段、日志类型、用户、事件信息的值快速查询，并可将信息导出 |  |
| 平台功能 | - 平台首页显示系统设备总数、在线、故障、报警数量 - 可在平台显示电子地图上设备位置及运行状态，用不同颜色区分设备状态，如绿色正常运行，灰色关机，红色故障报警。 - 点击电子地图上点击设备可查看发布屏播放信息，支持直接发布信息，并对发布的信息进行查询，修改，控制等。 - 支持对所有发布屏体进行统一、定时的开关操作。 |  |
| 联动功能 | - 联动火灾自动报警：当出现火警后启动紧急广播和消防喷淋，发布相关信息，自动进行相关的语音、图片显示，疏导人员离开火灾现场。 - 联动停车场系统联动：当参观领导进入停车场后，在屏幕上播出相应的欢迎信息。 - 联动建筑设备系统：根据建筑设备环境监测情况，自动生成院内空气环境质量 |  |

- 建筑设备监控系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 一、图形化操作： 1、采用图形化界面，应以彩色图形显示与项目相符的建筑平面图、设备分布图、设备列表等相关的图形，图例应为设备实物的模拟图，图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。 1) 监测功能 监测送风机、排风机的运行状态、故障报警及手自动模式（DI） 2) 控制功能 控制送风机、排风机的启停（DO） 3) 故障报警功能 当风机运行故障时，应发出故障报警。 4) 记录功能 a) 应记录各区域风机启停状态，记录间隔 15 分钟，记录数据不少于 5年； b) 应记录上述各项故障报警的内容和发生时刻。 5) 控制模式切换功能 主界面应能对所有送排风机进行子系统手动/子系统时刻表/平台控制模式切换。 a) 运行在子系统手动模式时，子系统时刻表功能、慧云控制功能失效，用户应能在子系统界面上，控制各台送排风机的启停。 b) 运行在子系统时刻表模式时，能够根据时间表自动启停送排风机。 对于地下车库风机，用户可选择采用时刻表或 CO 浓度自动启停送排风机，并将状态点和逻辑选择点提供给慧云平台。 c) 运行在平台控制模式时，系统可根据平台下发的指令运行。 6) 工艺控制逻辑 a) 应能根据地下车库 CO 浓度与设定值偏差自动启停送风机、排风机。当 CO 浓度超过 30ppm 时启动相应的送排风机、低于 20ppm 时停止相应送排风机。 7) 系统权限级别 BA 系统可根据用户的级别设置不同的权限。 8) 历史数据记录 系统可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号，记录当日及累计运行时间和其它历史数据，并进行综合处理。 8) 编程软件 图形工作站应能提供集成化的开发环境，有强大的图形功能，有汉化功能，具有丰富的各种设备形象图库，支持动态图形显示。 9) 系统响应速度指标 BA 子系统命令发出后，受控设备开始动作的时间不大于 30 秒，现场信息反馈到子系统的时间不超过 120 秒。 10) 子系统界面应有 DDC 的系统结构图，并应在电子地图中表示所有 DDC的平面位置， BA 子系统应具有显示 DDC 及所控设备的在线、离线状态的功能，并将以上功能点位提供给平台监测；DDC 故障时，应自动脱离网络，故障排除后应能自动投入网络并自动运行。 11) 子系统界面上有以下功能： 显示设备运行台数/总台数）/故障台数； 二、环境监测： 1) 应监测室外温度、湿度，并计算显示室外焓值。 2) 应监测地上各层温度、湿度和 CO2 浓度。其中温度 21 个，湿度21 个，CO2 传感器 11个。 3) 监测地下车库各区域 CO 浓度、照度、温度，每个防火分区一个 CO 测点；每层设置 2 个温度传感器，地下一层车库每个出入口增设一个温度传感器，每层设置 2 个照度传感器。 4) 应监测消防水泵房、变配电室、生活水泵房、等机房温度，每个机房设一个温度传感器。 6) 应记录以上各项环境监测数据，记录间隔 15 分钟，记录数据不少于 5 年。 三、给水系统 1) 监测功能 生活给水泵运行状态、故障报警及手/自动模式监测（DI）生活水箱超高、超低水位监测（DI）各上述设备的在线、离线状态。 2) 故障报警功能 a) 给水泵故障报警时，应发出故障报警。 b) 水箱液位超高、超低时，应发出液位超高（低）报警。 3) 记录功能 a) 应记录上述各项故障报警发生的内容和时刻。 b) 应记录生活水泵的单次运行时间与总累计运行时间，并将点位提供给平台。 四、排水系统 1) 监测功能 污水提升泵运行状态、故障报警及手/自动模式监测（DI） 一体化污水提升装置（隔油池）排水泵运行状态、故障报警及手/自动模式监测（DI） 污水坑超高水位、隔油池超高液位（DI） 各上述设备的在线、离线状态。 2) 故障报警功能 a) 当隔油池、污水坑液位超高时，应发出报警。 b) 当污水提升泵（除污水处理间事故排污泵外）、一体化装置排水泵运行故障时，发出报警。 3) 记录功能 a) 应记录上述各项故障报警发生的内容和时刻。 b) 应记录水泵的单次运行时间与总累计运行时间，并将点位提供给平台。 |  |
| 平台功能 | 1) 监测功能 应能显示子系统的各项监测信息 2) 手自动模式切换功能 子系统运行在平台控制模式时，用户在平台能进行送排风机手动/自动模式切换。 a) 运行在平台设置手动模式时，在平台应能手动控制送风机、排风机启停。 b) 运行在自动控制模式时，应能根据时刻表自动控制送风机、排风机启停。对于地下车库风机，用户可选择采用时刻表或 CO 浓度自动启停送排风机。 3) 故障报警功能 a) 当风机运行故障时，应发出故障报警。 b) 平台发出启/停送排风机指令，5 分钟后风机运行状态反馈与指令不符时，应发出故障报警。用户可在自定义报警界面编辑报警范围及间隔时间。 4) 记录功能 a) 应记录各区域风机启停状态，记录间隔 15 分钟，记录数据不少于 5年； b) 应记录上述各项故障报警的内容和发生时刻。 二、环境监测： 1) 在平台地图上应能显示子系统各项环境监测参数。 2) 在设备列表中可显示每层各测点参数及层平均温度、层平均 CO2浓度值。 3) 应记录以上各项环境监测数据，记录间隔 15 分钟，记录数据不少于 5 年。 4) 可回放显示各项环境监测参数历史数据，历史数据回放时间间隔为 15分钟。 三、给排水系统 1) 监测功能 应能显示子系统的各项监测信息 2) 故障报警功能 a) 给水泵出水压力低于设定值时，应发出故障报警。 b)水箱液位超高、超低时，应发出液位超高（低）报警。 3) 记录功能 应记录上述各项故障报警发生的内容和时刻。 四、排水系统 1) 监测功能 应能显示子系统的各项监测信息 2) 故障报警功能 a) 当隔油池、污水坑液位超高时，应发出报警。 b) 当污水提升泵、一体化装置排水泵运行故障时，发出报警。 c) 当污水提升泵、一体化装置排水泵的单次运行时间超过设定阈值，发出报警。 3) 记录功能 应记录上述各项故障报警发生的内容和时刻。 |  |

- 智能照明系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 监测功能 a) 系统应支持实时监测并显示各个控制模块的在线状态。 b) 系统应支持由照明控制模块等现场设备实点反馈各个照明回路的开闭状态。 c) 系统实时监控界面应实现按照分区（楼层、楼层各分区）的地图浏览和按照照明回路的列表显示两种展示方式。 5) 故障报警功能 a) 系统应支持控制模块离线报警功能。 b) 系统应支持通讯网关设备的掉线报警功能。 c) 系统应支持状态反馈与下发控制命令不一致时的报警功能。以上报警信息可以文字方式或图标方式在软件界面中显示。 6) 日志功能 a) 系统应支持控制操作的日志记录，记录内容应包括操作时间、照明回路对象、操作目标值信息。 b) 系统应支持照明回路开关状态变位的日志记录，记录内容应包括变位发生时间、照明回路、当前开关状态信息。 c) 系统应支持系统登录和退出的日志记录，记录内容应包括登录/退出时间、状态（登录/退出）信息。 d) 系统应支持在磁盘数据库至少存储一年日志记录，并支持日志记录的查询和筛选。 7) 回路编组功能 a) 系统应支持回路编组功能。可将多条照明回路定义为一个逻辑编组，并支持所有逻辑编组之间无延时的统一开关控制。 8) 运行操作功能 a) 系统应支持手动、自动、平台控制三种控制模式，应支持三种模式的切换。 b) 系统运行在手动模式时，应能在子系统监控界面上人工选择并 控制各照明回路的开关。 c) 系统运行在自动模式时，应能按照预设的时刻表自动控制各个照明回路的开关。 d) 系统运行在平台控制时，子系统根据慧云平台下发的指令控制各个照明回路的开关。 9) 场景模式功能 a) 系统应支持预设多种模式及场景功能。系统软件操作界面上显示不同模式及场景名称。通过手动点击场景名称，或子系统时刻表，或由平台下发指令，均可实现不同场景模式的切换操作。 此外，还应包括所有非应急照明全开、全关场景。各种场景模式下，对应各个照明回路的开闭状态及场景时刻表。 |  |
| 平台功能 | 1) 首页能够显示场景运行模式、项目已开启回路数/总回路数、公共照明回路报警数、车库已开启回路数/总回路数、车库回路报警数 2) 监测功能应能显示子系统的各项监测信息，能显示子系统对各回路的控制状态值。 3) 运行操作功能 a) 能在平台上对子系统中已经完成编辑的照明回路编组下发开闭指令，由子系统完成对编组内具体回路的开闭控制。平台应记录上次操作指令。 b) 能在平台上对子系统中各具体照明回路进行实点开闭控制。 c) 能在平台上对子系统中各照明回路的逻辑编组进行预置模式及场景配置，实现对多个照明子系统的逻辑编组进行统一开关。 d) 能在平台上对各种预置模式及场景进行选择切换。 4) 手自动模式切换功能 子系统运行在慧云控制模式时，慧云平台能进行公共照明的“手动”/“自动”模式切换。 a) 运行在“手动”控制模式时，由用户在平台进行手动操作，点击预置模式及场景按键，实现上述运行操作功能”中的相关功能。 b) 运行在“自动”控制模式时，由平台根据预置模式时刻表自动向公共照明子系统下发控制指令，实现自动运行。 5) 故障报警功能 a) 当控制模块掉线时，发出故障报警。 b) 平台对任何一个照明回路下发开启/关闭控制指令时，5 分钟后照明回路状态反馈与指令不符时，应发出故障报警。用户可在平台的“报警定义”界面编辑报警范围及间隔时间。 6) 记录功能 a) 应记录各照明回路的开关状态信息，间隔时间为 5 分钟，记录数据不少于 5 年。 b) 记录慧云平台向照明子系统下发指令信息及时间，记录数据不少于 5 年。 c) 应记录上述各项故障报警的内容和发生时刻。 7) 在平台中对公共照明子系统的初始化功能 管理员用户可将运行模式参数恢复成初始版本 |  |

- 建筑能效监管系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 监测功能： a) 监测并显示各用水支路或用电设备每日、每周、每月的能耗数据，形成同比、环比分析图。 b) 监测并显示各用水支路和用水设备能耗的变化趋势、关键拐点和异常特征。 c) 实现各能耗分项和各能耗区域的能耗数据汇总统计。 2) 报警功能 a) 数据采集网关设备运行状态异常报警。 3) 记录功能 a) 定时统计记录用水设备支路的能耗数据。 b) 记录节能诊断结果、节能策略及其修改信息。 c) 根据用水设备能耗模型记录各分项计量能耗数据。 4) 数据分析与节能诊断 a) 实现系统级节能诊断，对设备系统节能运行、节能改造措施（若有）的实际效果进行评估，并由能源管理子系统供货商提出改造建议和经济分析。 5) 分析报告 a)各系统能耗分析报表齐全，根据能源管理系统数据分析整理成固定格式的报告，主要包含能效指标评测结果、能耗数据与客流量、室外温度变化的关系，同比环比变化等内容，并由能源管理子系统供货商提出节能运行改进建议。 |  |
| 平台功能 | 1) 平台首页显示能源管理系统的当日能耗总数、当月能耗累计总数据、一年能耗累计总数据。 2) 导航页面能够显示子能源管理系统的用能趋势图表。 3) 当能源管理系统产生报警时，应在平台统一报警模块显示子系统报警信息。 4) 点击“能源管理”能够进入子系统进行各项操作，权限与子系统主机操作权限一致。 |  |
| 提升功能 | - 能源管理系统实时监测用户的用水量、用电量和用冷量等数据给软件。 - 主要包括水、电、冷量等数据，软件根据以上数据进行统计及分析，并根据不同房间自动生成费用单，以便管理者能快捷派单及催缴。 - 提供计费管理功能，支持生成计费账单，通过分析电能中各次谐波的分布查看设备的劣化程度，预测设备的异常时间和寿命周期；对多种业务类型、多种时间跨度、多种数据量等进行统计分析，以报表形式展示。 |  |

- 入侵报警系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 1、当触发紧急按钮时，防盗报警主机的电子地图上应能准确显示报警位置信息，系统可发出声光报警信息。设备点位报警、故障时，可弹出该点位的位置。 2、可手动进行分区及整体的布防或撤防操作，可通过软件或键盘实现对单个地址模块进行旁路，也可按时间、区域实现通过密码管理的编程布防和撤防 3、在布防状态下，报警主机应能够显示前端设备的工作情况，当信号中断、设备被拆、设备故障、报警信号传输线被开路/短路或并接其他负载时，报警控制设备应能自动发出声、光报警信息，并保持到手动复位 4、电子地图报警联动，多级电子地图显示，在地图上任意指定巡更点、报警点，以及支持报警点地图状态显示 5、支持模糊逻辑查询统计功能，报警记录、系统事件记录功能，设置分区图、事件记录、用户状态列表等多种监控手段，能够一目了然地看到整个系统的运行状况。各类报警时间记录可通过打印机打印输出 6、操作员分级权限管理，每级用户具有不同的管理权限，根据所赋予的权限可以进行相应的系统访问和监控操作，以防止非法登录和越权操作 |  |
| 平台功能 | - 平台首页能够显示设备总数、在线数量、故障数量、报警数量情况 - 电子地图显示设备点位，用不同颜色区分设备状态，整体布防、区域布防、撤防状态。 - 当系统产生报警时，应在平台显示报警信息、电子地图自动调至相应的报警位置。 - 可分层显示前端设备的状况及各分区撤布防状态 - 可手动进行整体及各分区的布防或撤防操作。 - 报警记录应具有记录报警、故障、设防时间、撤防时间、更改时间；报警发生时间、地点、性质；故障信息时间、性质等信息的功能 |  |
| 联动功能 | - 与入侵报警系统联动：入侵报警系统信号可以联动报警区域视频监控相关的摄像机，将图像切换到控制室的监视器上，并进行录像。如：在非正常作息时间有人进入消防楼梯或电梯时，系统联动相应楼层或电梯摄像机和录像机。多个报警信号出现时，报警信号可以顺序切换到不同的监视器上，报警解除后图像自动取消，防止漏报。报警信息会自动生成系统报警工单，由分区主管派单，秩序员接单，并处理完成后拍照上传，形成日志报表，可以供日后查看。 |  |

- 视频安防监控系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 1、系统可监视各公共区域，监控范围应覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果满足场景和目标特征识别的不同需求。视频采集设备的灵敏度和动态范围满足现场图像采集的要求 2、系统通过软件，可对摄像机、云台、镜头等的各种功能进行遥控，摄像机，变焦、旋转，上下摆动等控制效果平稳、可靠 3、能实况播放监视情况，能查看/下载录像回放，能进行录像检索，能支持监控点回放、事件回放，搜索相关监控点或者事件能进行回放，并能支持倍速播放、回放预览（当鼠标放于录像进度条时能预览对应录像（1s）及详细时间信息） 4、支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等 5、支持设备故障恢复功能：设备掉电或重启时自动上线、业务自动恢复 6、具备电子地图，并将所有摄像机按实际安装位置添加在电子地图上，使用户能在地图上观看到全部的安防信息，并在点击时能进入相关设备的画面及参数（如监控点的编号、名称、视角等） 7、具有智能分析功能（运动检测、越界检测、区域入侵、徘徊检测、进入区域、离开区域、停车检测、物品搬移、物品遗留……等等），并具有告警提示，当触发事件时，应能自动调出与警报点相关的现场平面在监视墙上显示或进行弹窗提示。 8、具有人脸识别功能，建立好人脸库，供人脸识别摄像机对比黑/白名单，并配置好告警提示，当触发事件时，，自动调出与警报点相关的现场平面在监视墙上显示或进行弹窗提示。 |  |
| 平台功能 | - 首页显示设备总数、在线、故障、报警数量。 - 在电子地图显示视频监控点位及设备中文名称，用不同颜色区分设备状态（绿色正常、黄色故障、红色报警） - 点击电子地图可进行实时图像查询、回放功能。 - 可手动编辑实现对所有的视频图像在指定的显示器上进行固定或时序显示、切换。可对待云台摄像机进行遥控、变焦、旋转操作。 - 可对监控大屏进行拼接、摄像机实况画面的上墙。 - 可接受查看所有前端报警信息提示及弹窗显示。（如智能分析报警、人脸比对报警等） - 可通过平台录入人脸图片的信息，编辑人脸库名单 - 可配置摄像机的轮巡方案，软件应具备视频轮巡方案设置，用户可自定义编辑轮巡方案和对应的摄像头编号，在大屏实现图像的轮巡显示 - 可显示视频监控系统摄像头和存储设备的运行状态，如上述设备出现故障，平台应显示相应的报警信息。应有视频图像丢失报警功能，当视频信号断开，在报警屏列表显示报警信息。 - 当发生设定的行为分析检测时，平台同样可接受报警信息并显示该摄像机的画面 |  |
| 系统联动 | - 与入侵报警系统联动：入侵报警系统信号可以联动报警区域视频监控相关的摄像机，将图像切换到控制室的监视器上，并进行录像。如：在非正常作息时间有人进入消防楼梯或电梯时，系统联动相应楼层或电梯摄像机和录像机。多个报警信号出现时，报警信号可以顺序切换到不同的监视器上，报警解除后图像自动取消，防止漏报。报警信息会自动生成系统报警工单，由分区主管派单，秩序员接单，并处理完成后拍照上传，形成日志报表，可以供日后查看。 - 与出入口控制系统联动：当出入口控制器或设备，有被拆除、非法开门、门开超时、胁迫开门、无效识别等各种报警状况时，软件会立即启动视频监控设备对通道现场的事件进行视频录像，记录时间长短可自由设置(一般都包括事件前、事件中及事件后等的视频录像)，并将相应区域视频切换至大屏。报警信息会自动生成系统报警工单，由分区主管派单，秩序员接单，并处理完成后拍照上传，形成日志报表，可以供日后查看。 - 与消防报警系统联动：本联动是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础，管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆。一旦发生火灾，消防报警系统出现火警信号时，软件可快速的将该区域摄像机信号切换到控制室监视器上， 把火灾情况反应到大屏上，观察是否误报或火情大小，使消防安防检测，变得一目了然。 |  |

- 出入口控制系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 1、能通过刷卡自由进出，无关未授权人员无法进入。支持多种卡片种类及类型，支持 M1、CPU、身份证、等非接触式卡的统一发行、授权、挂失、解挂、注销等，支持对发行卡片定义类型， 如系统卡、警卫卡、巡检卡、成员卡。 2、可通过卡片、手机二维码进行刷卡/码消费 3、能有权限的控制（含各类型卡及时段管理等)，随时查阅刷卡出入的信息记录 4、支持手动及自动布防/撤防、多卡认证开门、多房门互锁、门超时报警、常开时段设置、胁迫报警、门强开报警、非法卡超次刷卡报警 5、支持时间监控及电子地图监控，可实时查看设备的在线/离线情况、房 门的运行及开关状态、人员进出记录、异常报警记录，可远程控制房门实现开/ 关、紧急开/关、取消紧急等操作 6、支持摄像头联动监控，可通过软件联动监控系统，进行监控摄像机的查询，且支持照片比对（当用户刷卡或其他方式认证时，实时显示抓拍照片与登记 照片，由安保人员进行比对，增强门禁系统的安全性） 7、支持摄像头联动监控，可通过软件联动监控系统，进行监控摄像机的查询，且支持照片比对（当用户刷卡或其他方式认证时，实时显示抓拍照片与登记 照片，由安保人员进行比对，增强门禁系统的安全性） 8、与外部其他系统联动的接口。可以集成外部系统，实现一卡通行，一库通用、如第三方的电梯门禁系统、访客管理系统等。 9、具有电子地图功能，将所有设备均添加进地图上，可直观从电子地图的房门图标查看房门的开关状态，单击时可查看房门信息，并可在上面进行远程控制，实现对相应房门的远程控制 10、具有电梯楼层的管控权限时间段（设置全天需要进行刷卡乘梯或某个时段），并可自由设置人员的权限楼层，用户只能到达设定的楼层，无法访问其他楼层，设置管制时间段（包括当天、周计划）。在时段范围内卡片可以进行正常刷卡释放权限，在时段范围外刷卡无效不释放权限 11、开通线上（微信/支付宝）充值功能。用户进行消费、充值，具备消费通知、退款通知、充值通知、提现通知、月度消费账单报表推送，实时了解账户的资金变动。且用户可自行挂失卡片，防止盗刷 |  |
| 平台功能 | - 平台首页能显示门禁系统设备总数、在线、故障、报警数量。 - 在电子地图上显示设备点位，用不同颜色区分设备状态，点击可查看各设备参数。 - 能分层显示门禁数量、开门数量、报警数量，同时可实现对门禁的远程控制，当门禁系统的报警消除后，平台相应点位的报警提示应及时消除（包括电子地图）。 - 门禁系统产生报警时，应在平台显示子系统报警信息，应记录每个门禁的位置、开启用户、开启时间、报警内容、报警时间等，便于后期查询。 - 点击三级导航“出入口系统”能够进入子系统进行各项操作，权限与子系统主机操作权限一致。 |  |
| 联动功能 | - 联动消防系统：在发生重大灾情时，自动出入口或特殊通道打开，无障碍快速同行。 |  |

- 停车场管理系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 1、车牌识别迅速，白天车牌识别率≥99%，夜间补光灯开启条件下，车牌识别率≥99%，能够识别国家所有现行车牌种类，包括但不限于普通民用车牌、新能源汽车车牌、港澳入出境车号牌、使、领馆汽车号牌、军警车牌、教练车号牌等，满足10km/h以上不停车通行 2、可灵活设置收费规则（例如节假日、不同时段、临时车等），可设置商户账号，解决免费停车问题 3、采用微信或支付宝的小程序或公众号进行移动支付时，应具备以下功能： A、可分发各类电子优惠券，供移动端支付时抵扣使 B、移动支付时可支持包月续费功能 C、移动缴费完成后，可开具电子发票 4、支持与消防联动，出现警情时自动开启道闸 5、支持无牌车扫码也能进出场 6、支持查询明细报表（如进出车辆明细、收费明细、流量统计、车辆修改记录） 7、支持场内车辆查询（通过车牌号码、时间段、进出口位置、空车牌等搜索场内车辆。可显示车辆月保类型、入场时间、地点、停车时长等，并可导出表格） 8、识别机具有LED屏显示功能，如（设置显示行数、内容（车辆信息、剩余天数、或者自定义信息）） 9、具有故障报警（当停车场系统设备出现故障，支持故障告警信息提示功能，便于及时掌握车场故障信息） 10、具有ETC支付功能（若有），结合车牌识别，实现ETC无感收费功能 11、具有一位多车，允许一个车位多辆车，首车免费，后车在首车出场后自动切换为月保免费，但需支付进场至首车出场这段时间的费用 |  |
| 平台功能 （基本） | - 首页显示停车场总数、车位总数、故障报警总数 - 在平面图应能显示每个车位的可用、占用及故障状态。 - 当停车场管理子系统产生报警或可用车位数量少于 20 个时，应在平台显示子系统报警信息。 - 具备日志功能，记录故障报警等信息 - 可实时显示车牌抓拍画面，远程开关闸 - 能够提供车库车辆数据分析，统计与报表功能。 - 点击三级导航“停车子系统”能够进入子系统进行各项操作，权限与子系统主机操作权限一致 |  |
| 平台功能 （提升） | - 结合弱电系统提供的信号和2.5D/.3D模型，对车辆视频监控系统的智能图像分析，对出入场车辆进行识别，并对其行为进行分析，引导车辆进行疏导或停放。 - 结合弱电系统提供的信号和 2.5D/.3D模型，实现车位数量统计和寻车等功能。支持定保、月保、固定等专用车位被占用告警(后台软件弹窗告警) - 停车管理能够以单独的车场管理监控界面反应对停车场的智能化监控信息；在 2.5D/.3D模型中，标注几个出入口位置，可以实时查看各类进出车记录、缴费信息、提供车辆出入场信息的查询与打印功能。 - 支持在发生重大灾情时，自动出入口或特殊通道打开，无障碍快速同行。 |  |
| 联动功能 | - 联动消防系统：在发生重大灾情时，自动出入口或特殊通道打开，无障碍快速同行。 |  |

- 机房环境动力系统标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | - 监测功能： - 环境（温度、湿度、漏水、精密空调） - 动力（配电：监测主电箱主回路的电压、电流、频率、有功、无功等， ups：监测输入/输出电压、电流、频率、功率，蓄电池组电压、后备时间、温度等参数，整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态） - 消防（烟感） - 报警功能： a.报警方式：声光、邮件、短信、电话，可实现无人值守 b.报警过滤：例如停电后会产生大量的报警信息，系统通过筛查屏蔽无关报警后再通知管理人员，减少误报信息 c.告警升级：当发生报警时，管理人员未在规定时间内对报警信息进行处理，系统将按级别上报。 d.灵活权限，系统可根据客户需求，灵活分配权限 e.用户密码采用MD5编码，管理软件具有用户权限管理功能，做到同时多人使用，多人浏览； - 其余功能 a.强大的报表功能，可以查询并生成采样列表、采样曲线、分析报表、分析曲线，自动生成日、周、月、年报表。 b.显示：可多屏显示，轮循不同房间画面，并自动跳转至报警画面 c.支持设备、变量、画面自检功能，及时发现问题 d.支持组态功能，方便使用 |  |
| 平台功能 | - 平台首页显示机房的基本情况预览（温湿度、电能质量） - 在电子地图上显示设备点位，用不同颜色区分设备状态，点击可查看各设备参数 - 点击三级导航“机房环境监测系统”能够进入子系统进行各项操作，权限与子系统主机操作权限一致。 |  |
| 联动功能 | - 联动视频监控：当温湿度、漏水等报警信号发生时，弹窗显示报警信息，报警信息显示该设备近三次维修、巡检记录，自动调取相应位置实时监控画面，显示投至指定大屏分区。 |  |

- 消防系统设计标准

| 功能分类 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 子系统功能 | 由相关专业独立设置 |  |
| 平台功能 | 独立于平台，平台接收相应区域火灾报警信息。 |  |
| 联动功能 | - 联动视频监控系统：火灾报警与安防视频联动系统是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础，管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆。一旦发生火灾，消防报警系统出现火警信号时，软件可快速的将该区域摄像机信号切换到控制室监视器上， 把火灾情况反应到管控中心的大屏上，观察是否误报或火情大小，使消防安防检测，变得一目了然。 - 联动出入口系统联动：当出现火警后，软件系统可以联动出入口系统，打开出现火情层面相关区域的所有门禁，以确保人员从安全通道迅速疏散，撤离现场。 - 联动建筑设备监控系统：在出现火警时关断相应层面的空调新风机组、风机盘管，防止火情进一步扩展。 |  |

# 智能建筑运营平台子系统间联动功能需求

- 联动配置

智能化集成管理系统能够实现跨子系统的集成控制和联动功能，包括但不限于以下功能：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统与视频安防监控系统的联动 | 火灾报警与安防视频联动系统是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础，管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆。一旦发生火灾，消防报警系统出现火警信号时，软件可快速的将该区域摄像机信号切换到控制室监视器上， 把火灾情况反应到管控中心的大屏上，观察是否误报或火情大小，使消防安防检测，变得一目了然。 |
| 2 | 火灾自动报警与出入口系统联动 | 当出现火警后，软件系统可以联动出入口系统，打开出现火情层面相关区域的所有门禁，以确保人员从安全通道迅速疏散，撤离现场。 |
| 3 | 视频系统突发事件联动 | 当运营人员通过监控大屏两侧的视频监视器窗口发现了某业态的突发事件后，通过点击智能化集成管理系统右侧的视频管理屏幕对应的视频位置按钮，系统则进入突发事件联动预案。此时，监控大屏应轮巡事件发生位置周边的视频图像，同时，在电子平面图闪烁指示事件发生地点，辅助运营人员迅速确定事件发生位置。 |
| 4 | 门禁系统与视频安防监控系统的联动 | 当出入口控制器或设备，有被拆除、非法开门、门开超时、胁迫开门、无效识别等各种报警状况时，软件会立即启动视频监控设备对通道现场的事件进行视频录像，记录时间长短可自由设置(一般都包括事件前、事件中及事件后等的视频录像)，并将相应区域视频切换至智慧管控中心大屏。报警信息会自动生成系统报警工单，由分区主管派单，秩序员接单，并处理完成后拍照上传，形成日志报表，可以供日后查看。 |
| 5 | 入侵报警系统与视频安防监控系统的联动 | 入侵报警系统信号可以联动报警区域视频监控相关的摄像机，将图像切换到控制室的监视器上，并进行录像。如：在非正常作息时间有人进入消防楼梯或电梯时，系统联动相应楼层或电梯摄像机和录像机。多个报警信号出现时，报警信号可以顺序切换到不同的监视器上，报警解除后图像自动取消，防止漏报。报警信息会自动生成系统报警工单，由分区主管派单，秩序员接单，并处理完成后拍照上传，形成日志报表，可以供日后查看。 |
| 6 | 火灾自动报警系统联动建筑设备监控系统 | 在出现火警时关断相应层面的空调新风机组、风机盘管，防止火情进一步扩展。 |

- 联动触发

对于不同的突发情况，系统能够根据用户的需求设定多种不同联动方式。

包括但不限于以下突发情况：消防报警、安防报警、人群拥堵、机电设备故障报警等（可使用工具配置）。

- 安防报警

发生安防报警时，各子系统应能够按照安保要求触发一系列的联动动作，而智能化集成管理系统作为集中管理软件应能同时实时显示各联动设备的动作情况，并能够自动显示发生报警位置的视频界面。

此时，在平台显示界面上监视并不局限于以下的内容： （以下系统联动的设备均在报警区域内，具体设备区域划分按具体项目内容及消防标准划分。）

| 序号 | 联动内容 |
| --- | --- |
| 1 | 显示门禁锁的开/闭状态； |
| 2 | 调用视频安防监控系统图像； |
| 3 | 显示电梯所在楼层、同时调用电梯内的视频画面； |
| 4 | 集中控制软件电子地图显示发生报警位置； |
| 5 | 集中控制软件向相关管理人员发送短信通知。 |

- 重点机电设备报警

发生重点机电设备报警时，智能化集成管理系统应能自动联动相关子系统，并能够实现维保提示等功能：

触发应急预案的重点包含但不局限于以下设备报警：（以下报警应能够根据具体项目的设备维保要求灵活设定、修改。）

| 所属系统 | 机电设备报警类型 |
| --- | --- |
| 供暖通风和空气调节系统 | 送、排风机故障报警 |
|  | 空调末端故障报警 |
|  | 冷却塔风机故障报警 |
|  | 冷冻泵、冷却泵故障报警 |
|  | 冷水机组故障报警 |
|  | 热水锅炉故障报警 |
| 给水排水 | 生活水泵故障报警 |
| 电梯监控 | 电梯设备故障报警 |

具体内容如下： （以下系统联动的设备均在报警区域内，具体设备区域划分按具体项目内容及消防标准划分）

| 序号 | 联动内容 |
| --- | --- |
| 1 | 调用报警区域内的视频图像； |
| 2 | 集中控制软件电子地图上显示报警设备的位置； |
| 3 | 集中控制软件上显示报警设备近三次的维保记录信息； |
| 4 | 集中控制软件上显示针对该设备的维修流程建议； |
| 5 | 集中控制软件向相关管理人员发送短信通知。 |

# 智能建筑运营平台移动端功能需求

本章节针对流动人群（如访客、租客等），移动端功能呈现方式尽量以微信公众号及小程序为主，对于固定人群（如安保人员、运维管理人员）可考虑采用APP形式实现。

| 设备报修 管理 | 通过移动端对出现故障的设备进行报修保障管理，由管理人员接到进行维修，维修完成后，将结果上传 |
| --- | --- |
| 工单管理 | 物业工作人员通过移动端即可进行内部报修、派单、抢单、接单、完工、回访等日常工作。 通过平台可以通知工作人员进行相应的巡检，定时提醒工作人员进行设备的保养工作等。 管理不同工作类型、不同设备、不同位置进行工单派发，支持工单申请草稿状态功能（保存不派发），方便查看相同位置或设备未完成的工单申请，新建工单时，起到提示创建人的作用避免重复派单 |
| 设备巡检 | 工程人员在移动端上通过扫码巡检设备，实时录入设备运行参数，上传现场图片，系统自动判断运行状态，保证设备正常运转。 |
| 客服服务 | 客服管理包含客户报修管理，工单审核、工单分配，工单新增，工单完成情况统计； 用户通过平台实现对客户报修全流程闭环管理和内部工作人员与物料工器具的指挥调度职能，从而进行多渠道的管理。 |
| 设备管理 | 通过平台可以进行设备状态、参数等查询，信息更新、报表分析展示等。 |
| 报警管理 | 可接收查看系统设备报警数据 |
| 人员管理 | 用户通过平台对人员、组织的基础信息维护和排班管理，实现人员与每个任务数据关联，支撑基于真实数据的人员或组织绩效管理。 |

| 移动报修及反馈服务 | 租户通过移动端，使用物业报修功能时，输入时间、地址、报修内容，并对报修现场进行拍照上传。由服务中心前台客服进行报修确认，并生成工单，推送至工程部值班人员。工程部指派专业人员到达报修现场进行处理，重要情况及时告知工程主管，维修完毕后，对现场进行拍照并上传至平台，进行报修服务单登记。由租户对维修情况及内容进行验收和确认，并表明服务质量的意见。 |
| --- | --- |
| 物业公告查询服务 | 租户通过移动端，使用物业公告功能时，可以查询物业管理公约、物业管理条例、物业管理项目、物业公共水电费收缴情况，可以查询物业消防、消杀、环保及防水防盗等宣传公告，及时、快捷的了解物业防风、防火、停水、停电等紧急通知，还可以查询历史公告内容。 |
| 投诉建议服务 | 租户通过移动端，使用投诉建议功能时，输入时间、地址、投诉或建议内容，进行对物业管理服务方面的投诉或建议。由服务中心前台客服进行投诉或建议的确认，并生成投诉函，推送至当事责任部门。责任人员需进行妥当处理，同时对投诉处理过程与结果进行跟踪与落实，并登记。由租户对处理情况及内容进行服务质量的评分及意见。 |
| 进度查询 | 租户通过移动端，使用进度查询功能时，可以随时查询物业对报修、投诉等业务处理的流程及进度情况，并显示业务处理的时效性，总时长。其中报修的查询结果中“办理状态”有以下几种情况：提交中、审核中、审核通过待处理、处理中、处理完毕。 |
| 社区广告展示 | - 首页顶栏支持自定义更换图片，多张图片滚动展示，直观有效的广告宣传展示。 |
| 停车引导寻车及缴费服务 | 停车缴费：普通用户通过微信小程序、微信公众号可完成自助扫码缴费，系统根据客户类型情况给予相应停车优惠。 |
| 充电桩服务 | 普通用户可通过公众号、小程序等实现扫码充电、缴费、空位查询、满电提醒功能； |
| 来访管理服务 | 常驻人员通行：租户可通过移动端设置常驻人员的相关通行权限； 访客预约：租户可通过移动端接收访客的预约访问申请；被访租户收到移动端的小程序、移动端发来的申请预约信息，可以选择拒绝来访，并发出拒绝原因。若选择接受来访，软件将按系统预设逻辑，开放来访人访问的部分区域通行权限，来访人可以通过手机动态二维码、闸机人脸识别系统在规定的时间段内进出人行闸机，进行拜访活动。 |
| 访客应用服务 | 普通用户通过微信小程序、微信公众号使用智慧访客功能时，可输入来访人资料，如姓名、电话、身份证号、人脸拍照信息，再输入受访人姓名、电话等信息后，可以申请预约拜访。 受访人收到移动端小程序发来的申请预约信息，可以选择拒绝来访，并发出拒绝原因的消息； 受访人若选择接受来访，软件会按系统预设逻辑，开放来访人访问的部分区域通行权限，来访人可以通过手机动态二维码、闸机人脸识别系统在规定的时间段内进出人行闸机及联动电梯，进行拜访活动。 |

# 软件/系统运行环境要求

△包括但不限于操作系统、数据库、网络安全要求、工作站、服务器硬件配置要求。

# 技术服务要求

## 技术服务范围及进度要求

| 序号 | 服务项目 | 是否包含 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供技术资料 | 是 |  |
| 2 | 非标定制类产品的技术服务 | 是 |  |
| 3 | 单体调试（检验） | 是 |  |
| 4 | 系统调试（检验） | 是 |  |
| 5 | 联动调试（检验） | 是 |  |
| 6 | 单机运行试验 | 是 |  |
| 7 | 系统运行试验 | 是 |  |
| 8 | 联合运行试验 | 是 |  |
| 9 | 培训 | 是 |  |
| 10 | 验收整改 | 是 |  |

说明：

1、下文技术服务具体内容，根据选择的技术服务范围提供。

2、所有参与技术服务的作业人员必须持证上岗，遵循工地的各项管理规定，否则按合同约定承担违约责任。